| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Станция управления насосным агрегатом типа ЭЦВ

| № п/п |  | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Номинальное рабочее напряжение |  | В | 380 |  |
| 1.2 |  | Напряжение цепи управления |  | В | 220 |  |
| 1.3 |  | Частота тока сети |  | Гц | 50 |  |
| 1.4 |  | Индикатор тока |  |  | Цифровой |  |
| 1.5 |  | Потребляемая мощность |  | Вт | 10 |  |
| 1.6 |  | Время реакции схемы защиты (аварийное отключение) : |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Обрыв одной из фаз |  | сек | Не более 5 |  |
| 1.6.2 |  | Перегрузке 1,25 Iн |  | сек | Не более 60 |  |
| 1.6.3 |  | Перегрузке 1,5 Iн |  | сек | Не более 15 |  |
| 1.6.4 |  | Коротком замыкании в нагрузке |  | сек | 0 |  |
| 1.6.5 |  | Холостом ходе эл. двигателя |  | мин | Не более 5 |  |
| 1.7 |  | Степень защиты станции при закрытой двери |  |  | IP54 |  |
| 1.8 |  | Климатическое исполнение |  | тип | У3 |  |
| 1.9 |  | Номинальный режим работы станции управления |  |  | Продолжительный |  |
| 1.10 |  | Рабочее положение |  |  | Вертикальное |  |
| 1.11 |  | Рабочий ток двигателя |  | А | От 60-120 |  |
| 1.12 |  | Режимы работы управления трехфазным электродвигателем насосного агрегата |  | Вид | Автоматический и ручной |  |
| 1.13 |  | Комплектация устройством защиты и управления |  | Тип | УЗУ 1606-100 |  |
| 1.14 |  | Вид работы станции |  |  | Водоподъем или дренаж |  |
| 1.15 |  | Возможность управления электродвигателем насоса по сигналам от датчиков ВУ,НУ,ДСх |  |  | Обязательно |  |
| 1.16 |  | Наличие индикации работы и наличие питающего напряжения сети |  |  | Обязательно |  |
| 1.17 |  | Наличие контроля и индикации рабочего тока электродвигателя |  |  | Обязательно |  |
| 1.18 |  | Возможность анализа причин возникновения аварий |  |  | Обязательно |  |
| 1.19 |  | Наличие контроля и индикации аварийного состояния |  |  | Обязательно |  |
| 1.20 |  | Габаритные размеры блока (ШхВхГ) |  | мм | Не более 570х815х275 |  |
| 1.21 |  | Масса, не более |  | кг | Не более 35 |  |
| 1.22 |  | Рабочая температура окружающей среды |  | C | От – 20 до +50 |  |
| 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Паспорт и руководство по эксплуатации |  | Наличие | обязательно |  |
| 2.2. |  | Комплект датчиков ВУ,НУ,ДСх |  | Наличие | обязательно |  |
|  | ФИО Ответственного: |  | Степанов Игорь Александрович |  |  |  |
|  | Должность: |  | Главный энергетик |  |  |  |
|  | Телефон / Факс: |  | 8(4752)700-700 д.6400 |  |  |  |
|  | Подпись: |  |  |  |  |  |