| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный, 5(10), кл.точ. 0.5S/1.0, Щ, ЖКИ, оптопорт,GSM,2*RS485

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Номинальный (максимальный) ток счетчика | А | 5(10) |
| 1.2 | Класс точности |  | 0,5S/1 |
| 1.3 | Напряжение | В | 220/380 |
| 1.4 | Число тарифов |  | Многотарифный |
| 1.5 | Отсчетное устройств | Тип | ЖКИ |
| 1.6 | Способ монтажа | Тип | Монтажная плата |
| 1.7 | Интерфейс связи | Наличие обязательно | Оптопорт, RS-485, GSM-модем |
| 1.8 | Номинальный ток вторичной обмотки ТТ | А | 5 |
| 1.9 | Количество фаз |  | 3 |
| 1.10 | Номинальный ток | А | 5 |
| 1.11 | Диапазон рабочих температур | С | от -45 до +75 |
| 1.12 | Количество тарифов |  | 4 |
| 1.13 | Сохранность данных при перерывах питания, не менее | лет | 10 |
| 1.14 | Межповерочный интервал | лет | Не менее 16 |
| 1.15 | Гарантийный срок эксплуатации | лет | Не менее 5 |
| 1.16 | Наработка на отказ | часы | Не менее 320 000 |
| 1.17 | Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, | Вт/В*А | 1,5/9 |
| 1.18 | Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока | В*А | Не более 0,1 |
| 1.19 | Учёт активной энергии | Наличие обязательно | Да |
| 1.20 | Учёт реактивной энергии | Наличие обязательно | Да |
| 1.21 | Наличие внутреннего тарификатора (наличие двух электронных пломб) | Наличие обязательно | Да |
| 1.22 | модернизированный корпус (наличие сменных модулей) | Наличие обязательно | Да |
| 1.23 | Расширенные программные функции | Наличие обязательно | Да |
| 1.24 | подсветка ЖКИ | Наличие обязательно | Да |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |