| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Реле контроля фаз

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение Uном | В | 400 (50Гц) |
| 1.2 | Минимальное допустимое линейное напряжение | В | 210 |
| 1.3 | Максимальное допустимое линейное напряжение | В | 560 |
| 1.4 | Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 |
| 1.5 | Время выключения встроенного реле при снижении напряжения ниже 0,8Uном±5% | с | 0,1-10 |
| 1.6 | Время выключения встроенного реле при обрыве одной фазы | с | 0,1-10 |
| 1.7 | Время выключения встроенного реле при обрыве двух или трех фаз | с | 0,1 |
| 1.8 | Время выключения встроенного реле при повышении напряжения выше 1,3Uном±5% | с | 0,1 |
| 1.9 | Минимальное синфазное напряжение включения | % | 0,85 Uном |
| 1.10 | Погрешность времени срабатывания, не более | % | ±10 |
| 1.11 | Максимальный коммутируемый ток активная нагрузка: АС250В,50 Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 8 |
| 1.12 | Максимальная коммутируемая мощность: АС250В,50 Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 |
| 1.13 | Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) |
| 1.14 | Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 |
| 1.15 | Количество и тип контактов |  | 2 переключающие группы |
| 1.16 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) |  | УХЛ4 |
| 1.17 | Диапазон рабочих температур | ⁰С | -25...+55 |
| 1.18 | Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 |  | IP40/IP20 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Жихарев Эдуард Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6130 |
| Электронный адрес: | ZhiharevEA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |